附件1

2025年电力企业、新能源和可再生能源企业随机抽查事项清单

| 序号 | 类别 | 抽查事项 | 抽查方式 | 抽查依据 | 处理处罚依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人履职情况 | 1.1建立、健全本单位安全生产责任制 | 1.1.1查阅是否审批发布安全生产责任制； 1.1.2抽查安全生产责任制是否符合“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求,安全生产监督体系和保证体系是否健全。 | 《安全生产法》第二十一条； 《电力安全生产监督管理办法》第七条和第八条 | 《安全生产法》第九十四条； 《电力安全生产监督管理办法》第三十五条 |  |
|  |  | 1.2组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 | 1.2.1 查阅是否审批发布《电力企业安全生产标准化达标评级规范》附录规定的安全生产基本规章制度； 1.2.2抽查部分重点生产系统是否制定配置了操作规程。 |  |  |  |
|  |  | 1.3组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | 1.3.1 查阅是否审批发布年度安全生产教育培训计划； 1.3.2 抽查教育培训计划是否实施。 |  |  |  |
|  |  | 1.4保证本单位安全生产投入的有效实施 | 1.4.1 询问安全管理人员和生产技术人员是否存在因安全投入不足影响安全生产的情况。 |  |  |  |
|  |  | 1.5督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 | 1.5.1查阅文件批阅、会议和安全检查记录，了解主要负责人是否对本单位安全生产工作进行部署、协调、督促和检查； 1.5.2 抽查隐患管理台账，了解主要负责人对未整改闭环隐患是否知情并进行督促。 |  |  |  |
|  |  | 1.6组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 | 1.6.1 查阅是否审批发布应急预案； 1.6.2 抽查应急预案是否进行培训、演练。 |  |  |  |
|  |  | 1.7及时、如实报告生产安全事故 | 1.7.1 抽查相关会议记录、文件资料，询问安全管理人员和生产技术人员，了解是否存在不及时、如实报告事故的情况。 |  |  |  |
| 2 | 安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备情况 | 2.1 按国家规定设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全管理人员 | 2.1.1检查是否按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员； 2.1.2是否明确机构、人员的职责。 | 《安全生产法》第二十四条、第二十五条 | 《安全生产法》第九十七条； 《电力安全生产监督管理办法》第三十五条 |  |
|  |  | 2.2安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力 | 2.2.1抽查企业是否有对安全生产管理人员的知识和能力进行培训考核的证明。 | 《安全生产法》第二十七条 |  |  |
| 3 | 安全培训情况 | 3.1生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力 | 3.1.1查阅企业是否有对主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力进行培训考核的证明材料。 | 《安全生产法》第二十七条 | 《安全生产法》第九十七条 |  |
|  |  | 3.2 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业 | 3.2.1查阅是否制定安全教育培训制度； 3.2.2查阅是否制定对从业人员的安全培训计划； 3.2.3 抽考部分从业人员是接受“三级”安全培训，是否具备基本的安全生产知识和技能。 | 《安全生产法》第二十八条 |  |  |
|  |  | 3.3 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训 | 3.3.1 抽查企业是否将劳务派遣人员纳入安全教育培训范围。 |  |  |  |
|  |  | 3.4生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品 | 3.4.1 抽查企业是否将实习学生纳入安全教育培训范围。 |  |  |  |
|  |  | 3.5生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况 | 3.5.1 检查企业是否建立安全生产教育培训档案； 3.5.2 抽查教育培训档案是否完整和真实。 |  |  |  |
|  |  | 3.6生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训 | 3.6.1 询问企业安全管理人员和生产技术人员是否存在“四新”，抽查企业是否针对“四新”开展专门安全生产教育培训工作。 | 《安全生产法》第二十九条 |  |  |
|  |  | 3.7特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业 | 3.7.1 抽查特种作业人员是否按规定持证上岗。 | 《安全生产法》第三十条 |  |  |
|  |  | 3.8 事故事件教训吸取和警示教育学习情况 | 3.8.1 事故调查处理是否严格执行“四不放过”要求。 |  |  |  |
| 4 | 安全设备管理情况 | 4.1生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字 | 4.1.1检查企业是否有安全设备的管理制度； 4.1.2 抽查企业安全设备（工器具）是否按规定维护、保养、检测并记录签字。 | 《安全生产法》第三十六条 | 《安全生产法》第九十九条 |  |
| 5 | 事故隐患排查治理情况 | 5.1生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患 | 5.1.1查阅企业是否制定发布生产安全事故隐患排查治理制度； 5.1.2抽查企业是否组织开展隐患排查治理工作，对查出的隐患是否做到整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案的“五落实” | 《安全生产法》第四十一条；《电力安全隐患监督管理暂行规定》第十六条、第十七条 | 《安全生产法》第九十八条、第九十九条；《电力监管条例》第三十四条 |  |
|  |  | 5.2事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报 | 5.2.1检查企业是否对事故隐患实施评估、分级和建档管理，对隐患治理情况是否进行闭环管理; 5.2.2抽查企业是否将隐患排查治理情况向从业人员通报. |  |  |  |
|  |  | 5.3经过自评估确定为重大隐患的，应当立即向所在地电力监管机构报告 | 5.3.1 检查企业是否按规定报送隐患排查治理信息报送. |  |  |  |
|  |  | 5.4 企业应建立安全风险分级管控的制度，落实管控措施、及时报告重大风险 | 5.4.1检查安全风险分级管控的制度建设，及管控措施的落实。 |  |  |  |
| 6 | 电力监控系统安全防护与电力设施保护 | 6.1建立电力监控系统安全防护管理制度 | 6.1.1检查是否建立电力监控系统安全防护管理制度、编制相关应急预案。 | 《电力监控系统安全防护规定》第十四条、第十五条、第十六条、第十七条 | 《电力安全生产监督管理办法》第三十五条 |  |
|  |  | 6.2组织开展电力监控系统安全防护实施方案编制、审核、验收工作 | 6.2.1 检查是否编制电力监控系统安全防护实施方案； 6.2.2 检查实施方案是否按照要求进行审核及验收。 |  |  |  |
|  |  | 6.3组织开展电力监控系统安全防护评估 | 6.3.1 检查是否建立安全防护评估制度； 6.3.2 检查是否开展电力监控系统安全防护评估工作； 6.3.3 检查安全防护评估报告查出的问题是否全面完成整改。 |  |  |  |
|  |  | 6.4非法占用变电设施用地、输电线路走廊或者电缆通道的 | 6.4.1擅自进入发电厂、变电站内私接电源，移动、损害标志物； 6.4.2不得在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他腐蚀性化学物品，兴建建筑物、构筑物或者种植树木； | 《中华人民共和国电力法》第十一条、第十九条 | 《中华人民共和国电力法》第六十一条 |  |
|  |  | 6.5在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品，危及电力设施安全 | 6.5.1任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物，不得种植可能危及电力设施安全的植物，不得堆放可能危及电力设施安全的物品。 | 《中华人民共和国电力法》 第六十九条 |  |  |
| 7 | 生产作业风险管控情况 | 7.1 严格执行电力安全生产工作规程 | 7.1.1检查是否建立“两票、三制”制度； 7.1.2 抽查“两票、三制”制度的执行情况； 7.1.3 检查是否开展电力安全生产工作规程教育培训。 | 《电力安全生产监督管理办法》第八条 | 电力安全生产监督管理办法》第三十五条 |  |
|  |  | 7.2 贯彻执行国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 | 7.2.1检查是否针对《防止电力生产事故的二十五项重点要求》制定检查实施计划；对照各项重点要求逐项梳理，明确责任部门和责任人员； 7.2.2检查是否组织开展过《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的教育培训。 |  |  |  |
| 8 | 电力系统运行安全管理情况 | 8.1电力企业运行管理 | 8.1.1认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。 8.1.2严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。 8.1.3按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况； 8.1.4按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。 | 《中华人民共和国电力法》 第十九条 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 |  |
|  |  | 8.2电力企业检修维护管理 | 8.2.1制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。 8.2.2完善设备检修安全技术措施，做好监护、验收等工作。 8.2.3严格执行工作票制度，落实各项安全措施。 8.2.4严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。 |  |  |  |
|  |  | 8.3设备设施安全 | 8.3.1锅炉设备及系统。 |  |  |  |
| 9 | 危险化学品安全治理 | 9.1摸排电力行业危险化学品安全风险 | 9.1.1检查是否对照《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》对本单位的危险化学品（删除生产、经营）储存和使用装置、设施或者场所进行辨识，建立危险化学品分布档案，并报送有关地方人民政府安全生产监督管理部门、能源主管部门和所在地国家能源局派出机构。 | 《电力安全生产监督管理办法》第八条;《国家能源局关于印发电力行业危险化学品安全综合治理实施方案的通知》第1条 | 《电力安全生产监督管理办法》第三十二、三十三条 |  |
|  |  | 9.2排查重大危险源 | 9.2.1检查是否组织对照《危险化学品重大危险源辨识》开展重大危险源排查并建立数据库。 9.2.2如存在重大危险源，检查是否将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门备案。 9.2.3抽查是否对开展重大危险源定期检测、评估、监控工作。 | 《安全生产法》第四十条;《国家能源局关于印发电力行业危险化学品安全综合治理实施方案的通知》第2条 | 《安全生产法》 第一百零一条 |  |
|  |  | 9.3防范危险化学品事故 | 9.3.1查阅是否制定危险化学品安全管理制度。 9.3.2抽查是否开展危险化学品“一书一签”（安全技术说明书、安全标签）的培训。 9.3.3 如存在重大危险源，查阅是否制定重大危险源专项应急预案，是否告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 | 《安全生产法》第三十九、第四十条；《国家能源局关于印发电力行业危险化学品安全综合治理实施方案的通知》第5条 |  |  |
|  |  | 9.4专项安全技术措施落实情况 | 9.4.1检查燃气电厂是否对照《燃气电站天然气系统安全管理规定》开展专项隐患排查。 9.4.2检查涉氨电厂是否对照《燃煤发电厂液氨罐区安全管理规定》开展专项隐患排查。 | 《电力安全生产监督管理办法》第八条；《燃气电站天然气系统安全管理规定》；《燃煤发电厂液氨罐区安全管理规定》 | 《电力安全生产监督管理办法》第三十二、三十三条 |  |
| 10 | 电力建设项目 | 10.1建设单位安全责任落实情况 | 10.1.1发包生产经营项目是否具备安全生产条件或者相应资质。 10.1.2落实建设单位对工程施工安全的全面管理责任。 | 《安全生产法》 第四十九条 | 《安全生产法》第一百零三条 |  |
|  |  | 10.2施工单位安全责任落实情况 | 10.2.1查阅是否取得安全生产许可证。 10.2..2查阅是否具备相应资质等级资质。 |  |  |  |
| 11 | 新能源发电设备安全设施运行维护 | 11.1安全设施 | 11.1.1电力设施设置安全标志是否符合规定。 11.1..2楼板、升降口、吊装孔、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等齐全，符合国家标准及现 场安全要求。 11.1.3 梯台的结构和材质良好，护圈和踢脚板等防护功能齐全，符合国家安全生产要求。 11.1.4转动设备防护罩或防护电气设备遮栏应齐全、完整，变电站设备区与生活区、工作准备区应按规定隔离。 11.1.5电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。 11.1.6高压电气设备及试验、检修、施工现场应按规定设遮拦或围栏，应悬挂醒目安全警示牌。 11.1.7配电室或操作间应设防止蛇.鼠等小动物进入的措施。 | 《内蒙古自治区电力设施保护条例》第十二条、《安全生产法》 第三十六条 | 《安全生产法》第九十九条 |  |
|  |  | 11.2检查风力发电设备运行情况 | 11.2.1风力发电机组具备低电压穿越能力。风力发电机、变频变流系统和齿轮箱及其所属设备良好，无缺陷。 11.2..2风电场无功补偿装置运行可靠，容量配置和有关参数整定满足系统电压调节需要。 11.2..3风力发电机组各连接部位（塔筒之间、塔筒与机舱、机舱与轮毂、轮毂与叶片）符合要求。液压系统、润滑系统和冷却系统各构件的连接面连接可靠，无渗漏。 11.2..4风力发电机组控制系统及保护系统的配置和运行工况正常，保护动作情况正确，定期进行检验。风力发电机组远程监控系统运行良好。 | 《中华人民共和国电力法》 第十九条 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 |  |
|  |  | 11.3检查风力发电设备维护情况 | 11.3.1风机塔筒维护时认真做好力矩校准、油脂添加、定值核对及机械和电气试验等工作。 11.3.2每3个月对风机基础进行水平测试，基础水平测试有问题的机组应进行评估检查。 11.3.3所有螺栓紧固可靠，紧固顺序与紧固力矩符合要求。塔筒连接的高强度螺栓须经检验合格，塔筒螺栓力矩和焊缝须经验收。 11.3.4加强塔筒连接部件和防腐情况的检查，定期开展风机基础沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的检测。 11.3.5制定落实暴雨、台风、地震等自然灾害应对措施。 11.3.6完善风机巡检制度，加强对轮毂（叶片）的检查，发现螺栓松动、损伤、断裂等现象及时处理。 11.3.7齿轮箱定期进行油样化验检测，振动检测，根据检验报告进行状态检修，加强滤网前后压力、温度检测，必须按要求定期进行油滤芯更换工作。 | 《中华人民共和国电力法》 第十九条 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 |  |
|  |  | 11.4检查风电机组防雷 | 11.4.1雷电高频发地区应加强桨叶防雷、控制系统防雷工作；对于长度大于20m的桨叶，应在长桨叶上设置多个接闪器，各接闪器均与内置的引下导体做电气连接，这样可以大幅度的改善防雷装置对雷电下行先导的拦截功能。定期对塔筒接地引下线的检查，检查项目包括接地引下线连接部分，导体本身受过电压冲击后的影响。 | 《中华人民共和国电力法》 第十九条 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 |  |
|  |  | 11.5检查光伏发电系统的运行情况 | 11.5.1经调试、检修和维护后的光伏发电单元,启动前应办理工作票终结手续。 11.5.2 设备投入运行时，确保接地良好；未经授权，严禁修改参数设定及保护定值。 11.5.3 巡检过程中,要戴安全帽；在雨雪等天气下,应穿绝缘靴。 11.5.4 在雷雨季节前后及雷雨过后应及时检在光伏方阵的防雷保护装置。 11.5.5 应定期对五防装置检查；未经允许,不得解除五防闭锁装置。（五防”分别为：防止带负荷拉、合刀闸，误入带电间隔，误分、合断路器，带电挂接地线和带地线合刀闸。） 11.5.6 应对防寒、防汛、防高温的设备、设施及物资开展季节性的检查工作。 11.5.7 光伏发电站应建立各项安全生产管理制度，落实各级人员的安全生产责任制和防火责任制;应建立竹合光供电站实际的运行规程和检修规程，其中涉及电网安全的部分应与所接入电网调度机构的安全管理规定保持一致。 11.5.8 光伏发电站应定期进行电气设备的巡视，及时消除各种缺陷和隐患。 | 《中华人民共和国电力法》 第十九条、《光伏发电站安全规程》 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 |  |
|  |  | 11.6检查光伏发电系统的维护情况 | 11.6.1 在光伏发电站生产区域进行安装 检修维护试验等工作.应有保证安全的组织措施和技术措施，需要对设备、系统采取安全措施或需要运行人员在运行方式上采取保障人身、设备安全的措施时，应使用统一格式填写与签发的工作票和换作票，变电站及升用站应按照 GB 26860 的规定执行；送出线路上的作业应遵循 GB 26859 中的规定；生产现场进行动火作业的，应根据 DL 5027 的相关规定，同时使用动火工作票。 11.6.2 光伏方阵电气设备的日常维护检修宜选择在光照较弱的时段进行。 11.6.3每年应在雷雨季节到来前后对光伏电站的防雷接地进行一次测试和检查，建筑物、光伏方阵的接地电阻应小于4Ω，升压站的接地电阻小于0.5Ω。 11.6.4 光伏方阵、汇流箱、配电柜、逆变器的检修与调试应满足停电、验电、接地、悬挂标示牌等有关技术要求。同一电气连接部分，检修和调试工作不能同时进行。 11.6.5现场电气作业应有专人监护。 11.6.6 具有跟踪系统的光伏组件进行检修时应避免高空作业，确需高空作业时应做好相应的安全措施。 11.6.7 工作票参照风力发电场安全规程中的工作票进行编写。 | 《中华人民共和国电力法》 第十九条、《光伏发电站安全规程》 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 |  |
| 12 | 安全生产应急管理监督检查 | 12.1检查应急组织体系 | 12.1.1是否依法设置安全生产应急管理机构。 12.1.2是否建立应急管理工作制度。 12.1.3是否建立安全生产应急管理责任体系，是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。 1.4是否配备专职或兼职安全生产应急管理人员。 | 《安全生产法》第二十条 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》（安全监管总局令第15号公布，第77号修改） 第四十六条 |  |
|  |  | 12.2检查应急救援队伍 | 12.2.1是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍。 12.2.2因生产规模较小未建立应急救援队伍的，是否与邻近救援队伍签订救援协议。 | 《安全生产法》第七十九条、第八十二条 |  |  |
|  |  | 12.3检查应急物资装备 | 12.3.1是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资。 12.3.2是否建立了应急救援器材台账。 12.3.3是否建立应急救援物资储备台账。 12.3.4应急器材台账是否与实物相符。 12.3.5应急物资储备台账是否与实物相符。 12.3.6.重点岗位各种应急救援器材是否有定期检测和维护保养记录。 12.3.7各种报警装置和应急救援设备、设施，是否处于良好状态，能够正常运转。 12.3.8重点岗位工作人员是否会正确使用应急救援器材。 12.3.9兼职救护队是否配备救援车辆及通信、灭火、侦察、气体分析、个体防护等救援装备，建有演习训练等设施。 | 《安全生产法》第七十九条、第八十二条 | 《生产安全事故应急预办法》（安全监管总局令第88号）第四十五条 |  |
|  |  | 12.4检查应急预案编制情况 | 12.4.1主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的应急预案的职责，各分管负责人是否按照职责分工落实应急预案规定的职责。 12.4.2是否编制应急预案和重点岗位应急处置卡。 12.4.3预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查。 12.4.4预案发布前是否进行论证或评审。 12.4.5应急预案是否按要求向有关部门备案。 12.4.6是否定期开展应急预案评估。 12.4.7应急预案是否及时修订并备案。 12.4.8生产经营单位的应急预案中应急组织和人员的职责分工是否明确，应急程序和处置措施是否与本企业应急能力相适应，应急保障措施是否满足本企业应急工作要求，预案附件提供的信息是否准确。 12.4.9企业应急预案体系之间,以及与地方政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位应急预案是否相互衔接。 12.4.10生产经营单位的综合应急预案是否涵盖应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。 12.4.11生产经营单位现场处置方案是否涵盖应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。 4.12应急预案是否由本企业主要负责人签署公布，并发放至本企业相关部门、岗位和相关应急救援队伍。 | 《安全生产法》第二十一条生、第二十五条、第八十一条； 《生产安全事故应急预案管理办法》（安全监管总局令第88号）第五条、 第七条 、第八条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条 | 《安全生产法》第九十七条 |  |
|  |  | 12.5检查应急演练情况 | 12.5.1是否制定了应急演练计划。 12.5.2综合应急预案、专项应急预案是否能做到至少每年演练一次。 12.5.3现场处置方案是否能做到至少每半年演练一次。 12.5.4是否对应急演练进行书面评估总结。 12.5.5演练评估报告中是否有对应急预案的改进建议。 | 《安全生产法》第八十一条、《生产安全事故应急预案管理办法》（安全监管总局令第88号）第三十二条 | 《安全生产法》第九十七条 |  |
|  |  | 12.6检查应急教育培训情况 | 12.6.1主要负责人是否经过培训，并经考核合格。 12.6.2安全生产应急管理人员是否经过培训，并经考核合格。 12.6.3是否对从业人员开展安全教育和培训。 12.6.4是否将应急处置与逃生自救互救知识纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。 12.6.5生产经营单位是否开展应急预案培训，并记录。 12.6.6一线职工是否掌握本岗位现场处置方案和应急处置卡的内容。 12.6.7是否对从业人员的自救互救、避险逃生技能定期组织考核。 12.6.8是否建有安全生产教育和培训档案，包含从业人员应急知识培训与考核等内容。 | 《安全生产法》第二十七条、第四十四条、第五十三条、第五十八条；《生产经营单位安全培训规定》第四条、第七条 ；《生产安全事故应急预案管理办法》（安全监管总局令第88号）第三十一条 | 《安全生产法》 第九十四条 |  |
|  |  | 12.7应急处置 | 12.7.1是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的安全警示标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。 12.7.2高风险区域逃生通道是否畅通。 12.7.3是否有事故档案和管理台账。 12.7.4事故风险可能影响周边其他单位、人员的生产经营单位是否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。 12.7.5（查阅档案或台账）事故发生后，是否按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定报告当地政府及有关部门。 12.7.6（查阅档案或台账）在险情或事故发生后是否第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，启动应急预案，组织有关力量进行救援。 12.7.7（查阅档案或台账）事故救援过程中，是否发生次生衍生事故，造成伤亡扩大。 | 《安全生产法》第三十五条、第五十条、第五十五条、第八十三条；《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条 ；《生产安全事故应急预案管理办法》（安全监管总局令第88号）第二十四条 | 《安全生产法》 第九十六条 |  |