乌环审〔2025〕10号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于

无定河镇旭峰供热站工程（变更）

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市旭峰供热有限责任公司：

你公司报送的《无定河镇旭峰供热站工程（变更）环境影响报告表》（以下简称报告表）、《鄂尔多斯市生态环境局关于无定河镇旭峰供热站工程（变更）大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2024〕51号）及《鄂尔多斯市旭峰供热有限责任公司关于报送审批无定河镇旭峰供热站工程(变更)环境影响报告表的申请》（内鄂旭2025第(1)号）收悉。经研究，现批复如下：

- 一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇河南村无定河镇旭峰供热站工程厂区内预留空地处。项目主要任务为拆除现有输煤栈桥、储煤棚、灰渣库、烟囱及1台10.5MW燃煤热水锅；新建1台14MW燃煤热水锅炉（锅炉型号为SZL14-1.25/130/70-AⅡ），剩余1台10.5MW燃煤热水锅炉作为备案用。建设内容主要包括输煤栈桥、储煤棚、灰渣库、烟囱及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积10000m2，总投资830万元，其中环保投资145.7万元，占总投资的17.55%。

《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）加强施工期环境管理。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工扬尘污染，物料堆场远离周边居民等环境敏感目标。施工期扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值。施工厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。建筑垃圾集中收集后，运送至就近的建筑垃圾填埋场统一处理。施工废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后，排入河南办事处污水处理厂处理。生活垃圾集中收集后，运送至就近生活垃圾填埋场统一处理。

（二）落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，建设好雨水、污水集排管网。锅炉排水用于储煤棚、灰渣库抑尘洒水；软水系统排水用于制备石灰浆；脱硫废水经絮凝池处理后回用于脱硫系统。生活污水经化粪池处理后，排入河南办事处污水处理厂处理。

（三）落实大气污染防治措施。原料煤、灰渣库分别采用全封闭储库储存，并采取洒水抑尘措施。燃料煤采用密闭皮带进行转运，燃料煤转运粉尘经布袋除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求后，通过15m高排气筒排放。锅炉烟气经“SNCR 脱硝装置+布袋除尘器+双碱法脱硫”处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放浓度限值要求后通过1根45m高烟囱排放。本项目主要污染物二氧化硫和氮氧化物排放总量分别不得超过10.47吨/年和25.6吨/年。

（四）落实噪声污染防治措施。采取隔声、消声、基础减振等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。废离子交换树脂由厂家更换并回收处理，不在厂区暂存。炉渣、脱硫石膏、除尘灰集中收集后，定期外售于建材厂综合利用。生活垃圾集中收集后，运送至就近生活垃圾填埋场统一处理。

（六）按照《报告表》要求对厂区进行硬化和绿化。

三、项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收，待验收通过后方可正式投入使用。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2025年4月18日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2025年4月18日印发